- 图书馆30XQ960螺杆机

- 中央空调维修保养项目及内容

- （不低于以下要求）

一、中央空调保养分类

1、检查性维护保养：
⑴、基于设备运行情况，有计划地进行各类常规检查；
⑵、现场指导业主的操作人员，讲解涉及机组运行、保养的实用技术；
2、预防性维护保养：

⑴、预防性保养包括清洗换热器、补充冷媒、分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等；
3、全面性维护保养：

⑴、全面彻底的保养方案，包括全面常规检查、紧急故障处理的服务；
⑵、在设备发生故障时，负责全部维修工作和零部件更换；
⑶、现场需安排常驻维修人员，接报修后第一时间（1小时内）到达现场，更换及需预定外购零部件，2天排除故障。
⑷、主机、水泵、新风机组、风机盘管、水系统3个月进行维护检查一次。
二、中央空调系统维护保养内容
 1、空调主机部分；
 ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；有无泄漏，是否需要补充制冷剂；
 ⑵、检查压缩机运转电流、运转声音、工作电压、油位颜色是否正常；
 ⑶、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况，各接线端子有无松动
 ⑷、检查水流量保护开关工作是否正常；
 ⑸、检查电脑板、感温探头阻值是否正常；
 ⑹、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

⑺、发现主机机架生锈应除锈喷漆。

2、风系统的检查：

⑴、检查变风量空调箱回风滤网是否积灰：
⑵、检查风机盘管出风的风量、温度是否正常；
⑶、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；

⑷、检查变风量机房阀门生锈应除锈上油，管道支架、空调箱底部生锈应除锈喷漆。
3、水系统的检查：
⑴、检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水（每年一次）；
⑵、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网；
⑶、检查水泵声音、电流是否运转正常；
⑷、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；　　
⑸、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；
三、中央空调系统维护保养定期回访

1、向职能部门维保人员了解设备、系统近期运行情况是否良好；
2、检查设备、系统的运行工作纪录，判断是否有故障；
四、中央空调维保检修内容： 
 1、正常运转中的检修：
 1）通过显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据；

2）蒸发器及冷凝器进出水温度，进出水水压；

3）回路吸气、排气压力、经济器及压缩机油压等；

4）压缩机三相电压及电流（供电电压）。

5）检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况；
 6）检查电子膨胀阀工作情况；
 7）检查电控系统的动作程序，并清理控制启动柜；
 8）检查机组是否有异常噪音计震动；
 9）检查各种阀门是否正常；如生锈应除锈上油；
 10）检查机组的密闭性；
 11）检查机组润滑系统；
 12）保持设备处于清洁状态；

13）提供机组定期检查报告，每季度一次。

2、年度间停机后的检修：（每年一次）
   1）检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；
　 2）检查、更换油过滤器；

3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充；
   4）检查压缩机电机绝缘情况；
   5）检查并收紧电路上的各电线接点；
   6）检查清理控制启动柜；

7）检查机组流量开关工作情况；

8）清洁机组外表面及工作场所；

9）清洁冷凝器翅片；

10）提供以上内容检查报告。
  3、末端的检修：
　1）空气处理机、风机盘管的检查；
　2）空气处理机、风机盘管的保养、加油；
　3）检查、调整或更换皮带，清洗表冷器，清洗过滤器；
　4）清理管路、除污。
　4、水系统检修工作内容：
　1）冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油；
　2）电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件；
　3）水处理每月一次排死水、补充防腐剂；
　4）水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。
 五、其他项目及注意事项：
  1、空调回风口空气滤网清洗，原则上视实际使用情况每个季度不少于一次；
  2、每月一次进行中央空调水处理（化学处理法，符合国家有关要求），并出具水质检测报告。

3、中央空调外观或者支架等附属设施除锈、油漆（范围 ：室外机及AHU空调机房）；所有阀门上油，除锈和油漆等，该费用包含在维保费用中。所有设备外观须整洁。

4、每个季度出具中央空调系统的维保报告和自查报告，交由物业设备主管复核确认，最后交后勤中心能源办审核备案。